（Ｎｏ．　　）

様式8号

| ＮＳ形継ぎ輪チェックシート(φ75~φ450) 年 月 日 工 事 名 工 区. 配 管 図 No. 測 点 No.. 呼び径・管種. 継手施工者（ ） 配管従事者; 主任技術者; 現場代理人. |
| --- |
| 管No.および形状 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 略 図 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管 内 確 認 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清 掃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受口溝(ロックリング)の確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ① バックアップリングの向き |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② ボルト | 数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | トルク Ｎ・ｍ |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ 押輪～受口 間 隔 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |
| ④ ゴム輪の 出入状況 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ 両挿し口端の 間 隔 (ｙ1) | 上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ Ｌ′ 受口端面～ 白線の間隔 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |
| 判 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 せめ配管 |  |  |  |  |  |  |  |  |

判定基準　①バックアップリングの向き：テーパ部が挿し口端面側にあること。

③押輪～受口間隔　：最大値－最小値≦５mm（同一円周上）

④ゴム輪の出入状況　：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。

注） ⑤は、一方から配管する場合には記入不要。⑥は、せめ配管の場合には記入不要。