## NS継手 (3)
管NO.及び形状 | 管に製造番号が表示されている場合記入する。表示がない場合、管に通し番号又は管理番号を記入する
略 図
| NS形 | ライナー有 |  | 切管（ライナ無） |  | 切管（ライナ有）
継手 NO | 配管図に継手の管理番号を記入し管理している場合、その番号を記入する
管内確認 | 管内に異物が無いか確認した場合「○」、「OK」
清 掃 | 受口溝内の清掃、ゴム輪の清掃 すべて清掃した場合「○」、「OK」
滑 材 | 滑材はダクタイル鉄管継手用滑材を使用し受口ゴム輪当り面、挿口外面の端面から白線までの範囲にムラなく塗布する。 施工要領書に基づき、塗布完了した場合 「○」、「OK]と記入
受口溝 | ロックリング芯だし用ゴム、ロックリングが所定の位置に正しく装着されている場合、「○」、「OK]と記入
受口端面 ～ ゴム輪 の間隔 | 受口と挿し口の隙間に薄板ゲージを図の①’②③’④⑤’⑥⑦’⑧に挿入し一部分だけ大きく入り込まないことを確認し、入り込み量を測定し記入する。ゲージの入り込み量が他の部分に比べて異常に大きい場合は解体して再接合する。
（判定の目安）
・ゴム輪装着後、受口面から、ゴム輪の一番高いところまでの距離を測定する（仮測定）
・挿し口挿入後入り込み量を測定し仮測定値以下であることを確認する。
④受口端面 － 白線の間隔(Ａ) 胴付間隔（Ｘ) | 受口端面と白線までの間隔Aを4箇所測定し、その値が下表の値であることを確認する。また間隔A及び胴付間隔（X）が許容値を超える場合は、継手を解体し再度施工する。この場合、ゴム輪は新しいものと交換する。
| 呼び径（mm） |  | 許容曲げ角度（θ） |  | A寸法の差≦胴付間隔X 許容値（mm） |  | 管1本当りに許容される偏位δ（cm）
[7 empty] | 4m管 | 5m管 | 6m管
| 75 |  | 4°00′ |  | 6 |  | 28 | - | -
| 100 |  | 4°00′ |  | 8 |  | 28 | - | -
| 150 |  | 4°00′ |  | 12 |  | - | 35 | -
| 200 |  | 4°00′ |  | 15 |  | - | 35 | -
| 250 |  | 4°00′ |  | 19 |  | - | 35 | -
| 300 |  | 3°00′ |  | 17 |  | - | - | 31
| 350 |  | 3°00′ |  | 20 |  | - | - | 31
| 400 |  | 3°00′ |  | 22 |  | - | - | 31
| 450 |  | 3°00′ |  | 25 |  | - | - | 31
| 500 |  | 3°20′ |  | 31 |  | - | - | 35
| 600 |  | 2°50′ |  | 31 |  | - | - | 29
| 700 |  | 2°30′ |  | 32 |  | - | - | 26
| 800 |  | 2°10′ |  | 32 |  | - | - | 22
判定 | 総合的に接合の結果を評価し、すべてが条件を満たしている場合、「OK」、又は「○」を記入する。