（急速充電設備）

延焼を防止するための措置が講じられている

急速充電設備適合チェック表

確認者　会社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名前

| 項 目 |  | 内 容 | 機 器 状 況 | 適合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 筐 体 | 材 料 | ステンレス鋼板又は鋼板であるか。 | 材料[ ] |  |
|  | 板 厚 | ステンレス鋼板２．０ｍｍ以上又は鋼板２．３ｍｍ以上であるか。 | 板厚[ ]ｍｍ |  |
|  | 内蔵可 燃物量 | 筐体の体積１㎥に対する内蔵可燃物量（電装基板等の可燃物の量）が約１２２ｋｇ以下であるか。 | 筐体の体積 [ ]㎥ 内蔵可燃物量 [ ]ｋｇ |  |
| 安 全 装 置 |  | 安全装置（漏電遮断器）が設置されているか。 | [ 適 ・ 否 ] |  |
| 蓄 電 池 |  | 蓄電池が内蔵されていないか。 | [ 適 ・ 否 ] |  |
| 太陽光発電設備 |  | 太陽光発電設備が接続されていないか。 | [ 適 ・ 否 ] |  |

１　福山地区消防組合告示第４号「延焼を防止するための措置が講じられている急速充電設備の基準」に適合するものであるかについて判定するものである。

２　「機器状況」欄には、設置しようとする急速充電設備の値等を記入すること。

３　「適合」欄には、「内容」欄に適合している場合は○、不適合の場合は×、非該当の場合は／を記入すること。