様式８号

受水槽以下装置設計計算書　　　　年　　月　　日

| 装置場所 |  | 水栓番号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設備概要 |  | 申請者 |  |
| １ 給水量の算定 (1)使用人員による Qd＝Nq Qd:1日当り給水量ｌ/D Ｎ:給水人員 人 ｑ:1人1日当り給水量  ｌ/D (2)建物有効面積による Qd＝Ｋ・Ｎ・ｑ Qd:1日当り給水量ｌ/D Ｋ:有効面積 ｍ２ Ｎ:単位有効面積当り 人員／ｍ２ q:1人1日当り給水量  ｌ/D (3)器具負荷単位数によ る器具給水負荷単位 表により求める。 |  |  |  |
| ２ 時間平均給水量 Qd:1日当り給水量ｌ/D ｔ:平均使用時間 | Ｑｄ Ｑｈ＝ ＝ ＝ ｌ／ｈ ｔ ＝ ｌ／min |  |  |
| ３ 受水槽容量 Ｖ:受水槽容量 ｍ３ Qd:1日当り給水量ｍ３/D | 時間分 Ｖ＝Ｑｄ・ 使用受水槽容量 １日平均使用時間 ＝ ・ ＝ ｍ３ （有効容量） |  |  |

水客サ－2024.02.29

様式８号裏面

| ４ 高置水槽容量 QH:水槽容量 ｍ３ Qh:時間平均給水量ｌ/h ｔ:貯水時間 ｈ | Qh ・ｔ 使用水槽容量 ＱＨ＝ 1000 × ＝ ＝ ｍ３ 1000 （有効容量） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ５ 給水引込管口径 Ｄ：引込管口径 ｖ：管内経済流速 (1～2.0M/S) Qmax:時間最大給水量 ｍ３/ｓ Ｖ：受水槽容量 ｔ：１日使用時間 ｍ：時間最大係数 (1.0 ～1.5) | ４ × Qmax Ｑｄ－Ｖ Ｄ＝ Ｑmax＝ × ｍ 3.14 ×ｖ ｔ ４× － ＝ ＝ 3.14 ×ｖ ＝ ＝ ｍ３／ｈ メーター適正流量の検算 φ mm 表より ＝ ｍ３／min ＝ ｍ３／sec ｌ／min ～ ｌ／min  |  |  |  |  |  |  |
| ６ ボールタップ口径 h1：ボールタップまでの 損失水頭 ｍ h2：立ち上がり高さ ｍ Ｉ：動水勾配 ‰ ｌ：管長 ｍ ｌ’：器具換算長 ｍ Ｈ：ボールタップ 吐出口水圧㎏／㎠ Ｐ：本管水圧 ㎏／㎠ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h1＝ＩＬ |  |  |  |  | ボールタップ流量表より mmとすると Ｑ＝ ｌ/min＞Ｑmax ｌ/min |  |
|  |  | ｌ | ｍ |  |  |  |  |
|  | ＝ 1、000 ＝ Ｈ＝Ｐ－（h1＋h2) ＝ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ｌ´ | ｍ |  |  |  |  |
|  |  | 計（Ｌ） | ｍ |  |  |  |  |
|  |  | 口 径 | φ mm |  |  |  |  |
|  |  | 表より | Ｉ＝ ‰ |  |  |  |  |
|  | ＝ ｍ（ ㎏／㎠） |  |  |  |  |  |  |
| 7 動水勾配による流量 Ｉ：動水勾配 ‰ Ｈ：本管水圧－立上り 高さ ｍ C:流速係数(110～120) | φ50mm以下(ｳｴｽﾄﾝ流量表より) |  |  | φ75mm 以上(ｳｲﾘｱﾑ･ﾍｰｽﾞﾝ流量表より) |  |  |  |
|  | φ mm Ｈ Ｉ＝ ＝ ＝ Ｌ 1、000 Ｑ＝ ｌ/min＞Ｑmax ＝ ｌ/min |  |  | φ mm Ｃ＝ Ｈ Ｉ＝ ＝ ＝ Ｌ 1、000 Ｑ＝ ｌ/min＞Ｑmax ＝ ｌ/min |  |  |  |
| ８ 揚水ポンプの容量 Q:ポンプ揚水量ｌ/min QH:高置タンク容量ｌ K:2(30分で時間最大給 水量を賄う。） | ＱＨ・Ｋ Ｑ＝ 60 ×２ ＝ ＝ ｌ/min 60 |  |  |  |  |  |  |
| ９ 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

水客サ－2024.02.29