## 申請1
【 排水設備申請提出 事前チェックシート（集落排水含む） 】 |  | 提出書類
変更申請の場合、排水設備等確認（変更）申請書2部、平面図・勾配図2部のみで良い（他書類は以前に提出済のため）。
提出書類
1 | 排水設備等確認（変更）申請書2部 |  | FALSE
2 | 平面図・勾配図2部(必要であれば部屋ごとの詳細図2部） |  | FALSE
3 | 位置図（ゼンリン地図）2部（申請場所を赤色で囲む） |  | FALSE
4 | 事前協議なし |  | FALSE
| 事前協議あり（事前協議書の鑑・回答書1部） 【事前協議の対象】主に下記３点 ・開発行為に関わらない、1,000㎡以上の敷地面積の場合 ・合流区域で、約500㎡以上の敷地面積の場合 ・受水槽による圧送供給や高架水槽の場合 |  | FALSE
5 | 他人の土地・工作物（管・桝）を使わない |  | FALSE
| 他人の土地・工作物（管・桝）を使う（土地・工作物同意書1部） |  | FALSE
6 | 融資あっせんなし |  | FALSE
| 融資あっせんあり（下記3点の書類を添付） |  | FALSE
・融資あっせん申請書1部
・工事費内訳書2部
| ・市税完納証明書（発行日から1か月以内）申請者・連帯保証人 各1部 |  | FALSE
7 | 除害施設に該当しない |  | FALSE
| 除害施設に該当する（水質汚濁防止法施工令第一条関係 別表第一に該当する場合） |  | FALSE
除害施設設置義務確認書1部 （書類はホームページから印刷し、水づくり課に持参し、必要欄に記入してもらう）
8 | 阻集器なし |  | FALSE
| 阻集器あり（下記の該当する阻集器の書類を添付） |  | FALSE
・グリース阻集器・オイル阻集器→計算書・仕様書
・毛髪阻集器（洗髪台のヘアーキャッチャー）→仕様書
・プラスタ阻集器→仕様書
・繊維くず阻集器→仕様書
・砂・セメント阻集器→仕様書
9 | 受水槽なし |  | FALSE
| 受水槽あり（ドレン・オーバーフローは汚水扱い）詳細図1部 |  | FALSE
10 | 取付桝の蓋写真（複数ある場合は、平面図と照合できるように付番すること） |  | FALSE
（下水道台帳上に複数ある場合は全ての写真、現地に無い場合は無い旨を図面に記入）
排水設備等確認（変更）申請書の記入注意点
1 | 合流・分流に間違いないか下水道台帳と照合すること（合流＝破線 分流＝実線） |  | FALSE
2 | 同じ造成地で複数の管路のみの申請がある場合は、1枚の申請書にまとめること |  | FALSE
3 | 排水世帯は寝泊りがない建物（会社・施設など）は「0」世帯で良い |  | FALSE
4 | 地下水使用は使用人数を記載、上水と併用の場合は使用人数と使用器具を図面に記載 |  | FALSE
5 | 水栓番号の記載（申請中は「申請中」と記載、不明の場合メーター番号を記入） |  | FALSE
アパートなど散水栓が別栓番の場合は右枠に水栓番号と下水接続の有無を記入
6 | 着手予定日は提出日から5営業日以降の日付を記載（急ぎの場合は要相談） |  | FALSE
融資あっせんの場合は工事許可まで約2カ月かかる
7 | 集落排水（内海町・走島町）で新設取付管設置する場合について ・お客さまサービス課 排水担当へ下記3点を提出すること ①排水設備確認申請書（平面図・勾配図・位置図）2部 ②取付管設置依頼書（集落排水用）1部 ③集落排水事業受益者届出書1部 ※他に必要であれば、融資あっせん書類、阻集器仕様書、除害施設設置義務確認書 ・分担金の入金確認がとれたら、工事許可となる |  | FALSE

## 申請2
【 排水設備申請提出 事前チェックシート（集落排水含む） 】 |  | 図面
確認事項
1 | 合流or分流の図面で間違いないか確認すること |  | FALSE
2 | 方位・縮尺（平面図：概ね200分の1、勾配図：概ね20分の1）・敷地境界線の記載 |  | FALSE
3 | 平面図と勾配図とも、汚水と雨水の管径・管種・管路延長・勾配率・桝番号・桝深さ・桝径を記載すること(数字・文字は出来るだけ大きく記載すること） |  | FALSE
4 | 地下水（井戸）があれば、平面図に図示すること |  | FALSE
5 | 新設既設すべての排水器具を図示（洗面・洗濯・便所・浴場・台所・足洗い場など）すること |  | FALSE
6 | 既設排水器具にトラップが無い場合は桝トラップを設置し（※二重トラップにならないよう注意）、器具トラップを含め、すべてのトラップを有する箇所には図示記号をつけること |  | FALSE
7 | 建物の図示（排水設備が分かる宅内の間取り（階段・玄関は必ず記載））同一敷地内に既存建物がある場合は平面図に既存建物を明記し、水回りの有無を確認し、記載すること |  | FALSE
8 | 既存建物に汲み取り便所がある場合、下水接続するか、原則撤去すること |  | FALSE
9 | ２階が無い場合は「２階なし」と記載し、２階はあるが、水回りが無い場合は、２階平面図を明記し「２階水回りなし」と平面図に記載すること |  | FALSE
10 | 取付桝へは「原則管底接続」となり「既設取付桝」か「新設取付桝」かを記載すること 既設コンクリート桝であれば、取付桝に「コンクリート桝」と追記して、滝落としにならないように注意すること |  | FALSE
11 | 取付桝が複数ある場合、全て使用するか、使用しない場合は撤去申請を上下水道計画課へ提出すること、ただし、将来用で残す場合は施主様と相談のうえ、平面図に「将来用で残置、施主様了承済」と記載すること |  | FALSE
12 | 取付桝に途中接続する場合、 ・既設で元々の接続部があれば「既設の接続部へ接続」と記載すること ・チーズ接続する場合、管底接続できない理由とチーズ接続の旨を記載すること ・ホルソー接続は原則不可のため、ホルソー接続する理由がある場合、事前に相談すること |  | FALSE
13 | 平面図と勾配図とも、新設汚水管：赤の実線 既設汚水管：赤の破線 通気管：黄の実線 |  | FALSE
14 | 平面図と勾配図とも、新設雨水管：緑の実線 既設雨水管：緑の破線 |  | FALSE
15 | 管径 汚水：Φ100以上 雨水：Φ75以上 管路延長3ｍ以内は1つ小さくしてよい |  | FALSE
16 | 管路延長が管径の120倍を超える場合は、管径を大きくするか間に桝を設置すること |  | FALSE
17 | 配管の土かぶりは「原則20㎝以上」＝桝深さH300㎜以上（管径Φ100の場合） |  | FALSE
18 | 露出配管部には「VP管」を使用し、完了提出時にVP管と分かる写真を準備しておく |  | FALSE
19 | 管勾配は「原則100分の2以上」、ただし、距離が長いなど勾配2％が取れない場合は、理由を平面図に記載し、勾配1％（100分の1）以上は確保すること |  | FALSE
20 | 合流区域は雨水（緑色）の勾配図が必要 |  | FALSE
21 | トイレからの排水が合流する桝は「段差桝」を設置し、図面に記載すること |  | FALSE
22 | 足洗い場の溜桝、既設溜桝、合流の雨水溜桝に防臭トラップを設置し、トラップ記号の●を下流側に付けること（排水器具にもトラップ記号を付けること） |  | FALSE
23 | 給湯器等のドレン排水は「原則汚水扱い」、中和器の設置があれば雨水排水可能 |  | FALSE
24 | 受水槽のドレン・オーバーフローは汚水接続すること（防火（消火）水槽は雨水扱いで良い） |  | FALSE
25 | 食堂、飲食店、喫茶店などで下水に油分が多く含まれる場所には、グリーストラップの設置を検討すること |  | FALSE
26 | ガソリンスタンドや洗車場の床排水は汚水扱いとし、オイルトラップを設置し排水すること、雨水の流入については、水勾配を取り、流入量を最小限にとどめること |  | FALSE
27 | 浄化槽・汲み取りからの切替工事は便槽の処理方法を記載 |  | FALSE
28 | 融資あっせん申請の汲み取り改造の場合は、新設した水栓便器の写真が必要なため完了届に添付できるよう準備しておくこと |  | FALSE
29 | 坪生町南2～3丁目の雨水が暗渠で接続されている場合、将来なくなる池につながっているので、既設であっても側溝へやり替えること |  | FALSE
30 | 集落排水（内海町、走島町）のガーデンパンについて ガーデンパン上に屋根があれば（軒下も含む）汚水へ接続し、屋根がなければ雨水へ接続してください。汚水接続の場合は泥溜桝に防臭トラップを設置した写真を完了届に添付するよう準備しておくこと |  | FALSE
31 | ディスポーザー（生ごみ粉砕機）の使用は処理施設への負荷を考え、自粛をお願いしていますが、設置する際は事前にお客さまサービス課 排水設備担当と協議すること |  | FALSE
32 | ベランダに給水栓があり、洗濯場となっている場合や汚水が出る場合には、汚水処理すること |  | FALSE
33 | 観賞用の池や水槽などについては、生活に起因しており、清掃時には汚れた水が出る可能性があることから、汚水処理すること |  | FALSE
※ 基本的な設計・施工等に関しては、『下水道排水設備指針と解説』及び、
『排水設備工事責任技術者講習テキスト』日本下水道協会発行によるものとする。
※ 排水設備の設計・施工について、『お客さまサービス課排水設備担当 ℡：928-1532』
『ふくやま上下水道料金センター排水窓口 ℡：928-1516』

## 完了1
【 排水設備工事完了届提出 事前チェックシート（集落排水含む） 】 |  | 提出書類
完了届一式および下水使用開始届は工事完了後5日以内に提出して下さい。
提出書類
1 | 排水設備工事完了届1部 |  | FALSE
2 | 平面図・勾配図1部(申請時と変更なければ提出不要） |  | FALSE
3 | 工事写真（カラー撮影） ・各桝 ・各配管（各桝間）ルート ・溜桝内部（防臭トラップ設置部含む） ・各阻集器内部（防臭トラップ設置部含む） ・取付桝の蓋写真 ・取付桝へ中間接続した場合の接続部 ・既設管との接続部 ・継手使用箇所 ・排水ヘッダー ・圧送ポンプ内部 |  | FALSE
4 | 下水使用開始届1部 |  | FALSE
| 排水設備工事を行わない場合でも下記に当てはまれば、下水使用開始届のみ提出必要 ・複数建物に対して1つの水道メーターだったが、建物それぞれに水道メーターを分け る（分栓）場合 ・地下水使用から上水道使用に変更した場合 |  | FALSE
排水設備工事完了届の記入注意点
1 | 使用水が地下水と上水併用の場合は使用人数と地下水使用器具を図面に記載 |  | FALSE
2 | 工事完了年月日は取付桝に接続された日となる |  | FALSE
3 | 下水道使用開始年月日は工事完了年月日と同一日となる |  | FALSE
4 | アパートなど散水栓が別栓番の場合は右枠に水栓番号と下水接続の有無を記入 |  | FALSE
5 | 屋内に桝があるなど、立会検査が必要な場合は事前相談すること |  | FALSE